Zamówienie DT nr 33/2022	    				    Dąbrowa Górnicza 06.06.2022 r.

Zapytanie Ofertowe

I. Zamawiający:    „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą 
  			w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Róż 1

tel. +48 32 63 90 561

www.nemo-wodnyswiat.pl

NIP 6292177888, KRS 0000113771

Adres do korespondencji:

„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.

41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1

e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl.

II. Przedmiot zamówienia: Przebudowa układu klimatyzacyjnego dla holu obszaru obsługi klienta i pomieszczeń administracyjnych budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa  Górnicza” Sp. z o. o. położonego w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00zł.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu klimatyzacyjnego w obrębie holu
i pomieszczeń administracyjnych budynku polegająca na:

- podzieleniu istniejącego układu,

- demontażu i utylizacji niezbędnych urządzeń,

- budowie nowej instalacji VRF o mocy chłodniczej min. 56 kW z min. 5 jednostkami kasetonowymi w obrębie holu dla obszaru obsługi klienta 1 jednostce zewnętrznej (nie dopuszcza się „przewymiarowania instalacji” jednostek kasetonowych - współczynnik jednoczesności powinien wynosić 1), w tym;

-   dostawa urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z warunkami zapytania ofertowego,

- budowa nowej konstrukcji lub dostosowanie istniejącej konstrukcji wsporczej
do projektowanych jednostek zewnętrznych,

-  dostawa materiałów montażowych i czynnika freonowego,

-  dostawa materiałów i wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

-  dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie instalacji zasilających i sterujących wraz z włączeniem do SAP by zapewnić wyłączenie pracy urządzeń w przypadku pożaru
(w budynku istnieje nowy system pożarowy z centralą pożarową typu ESSER IQ8 Control M/C),

- wykonanie prób szczelności i rozruchu instalacji, sprawdzenia poprawności działania, wykonanie pomiarów elektrycznych,

- wprowadzenie we współpracy z Zamawiającym danych do CRO,

- szkolenie użytkowników.

- pozostawienie dotychczasowego układu w niezbędnym zakresie (ewentualny demontaż
i utylizacja części i czynnika oraz wymiana czynnika) dla pomieszczeń w poz. 4 i 5 (sprężarki i splity),

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej dla całości zadania przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia budowlane, w 1 egz. papierowym i na nośniku CD.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i przeprowadzać będzie przez ten okres (1 raz w roku) bezpłatne przeglądy gwarancyjne, które stanowić będą jednocześnie spełnienie wymogu przeglądów technicznych określonych w przepisach prawa budowlanego.

Zamawiający informuje, że w istniejącym układzie klimatyzacyjnym zamontowane
są urządzenia marki Toshiba:

1. Jednostka zewnętrzna  MM-A0280HT z inverterem - 1 sztuka (czynnik R407C).

2. Jednostka zewnętrzna  MM-A0224HX z inverterem - 1 sztuka (czynnik R407C).

3. Jednostka wewnętrzna  MM-U112 - 4 (obszar Biura Obsługi Klienta, Kasy - parter).

4. Jednostka wewnętrzna  MM-TU42 - 1 sztuka (Kadry Ip.).

5. Jednostka wewnętrzna MM-TU028 - 3 sztuki (Sekretariat, Dyrektor Generalny, Księgowość).

Zamawiający posiada ograniczoną dokumentację projektową dla przedmiotowego zakresu. Niezbędne jest dokonanie oględzin.

- Klimatyzatory powinny spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej 
min. A+ (5,60 ≤ SEER > 6,10).

- Sezonowa efektywność nowych klimatyzatorów w danym trybie pracy to wyłącznie chłodzenie (brak potrzeby grzania - klasa SCOP nie będzie podlegać ocenie).

- Poziom emitowanego hałasu dla jednostki:

- wewnętrznej dostosowany do pomieszczenia użyteczności publicznej (zgodny
z przepisami wymóg minimalny),

- zewnętrznej - brak istotnych ograniczeń środowiskowych.

Oferent przedłoży wszelkie atesty i deklaracje techniczne lub certyfikaty niezbędne
do dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych urządzeń.

Cena netto wskazana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała podwyższeniu 
w okresie realizacji zlecenia.

Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru robót bez zastrzeżeń.

IV. Termin realizacji robót do dnia 31.07.2022 r.

V. Kryteria i sposób oceny ofert - cena 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl (skan dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby). Termin składania ofert upływa dnia
 13.06.2022 r., o godz. 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kompletna oferta musi zawierać:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

VII. Kontakt z Zamawiającym.

Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami:

Piotr Gajda - Kierownik Działu Technicznego; tel. +48 572 951 081, e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmian
w zakresie ceny i sposobu realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 06.06.2022 r.

Formularz Ofertowy

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................................

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

…...................................................................................................................................................

tel. ……......................................................., fax ..........................................................................

NIP…...................................................................., e-mail: ..........................................................

W odpowiedzi do zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Przebudowa układu klimatyzacyjnego dla holu obszaru obsługi klienta i pomieszczeń administracyjnych budynku „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa  Górnicza” Sp. z o. o. położonego w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1” na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zamówienia
za cenę brutto:

………………………..………… zł

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Niniejszym oświadczam/y, że:

- zapoznałam/em/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,

- oświadczam/y, że uzyskałam/em/liśmy zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązuję/emy się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- oświadczam/y, że poinformowałam/em wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte                          w ofercie oraz zobowiązuję/my się poinformować wszystkie osoby wskazane
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

...................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy